Základná škola, Májové námestie 1, 080 01  Prešov

________________________________________________________________

Naša značka                            Vybavuje                                          Miesto / dátum

2013 / 865                   Štucková                            Prešov, 11.12.2013

## Vec:

## Výzva na predkladanie ponúk

Základná škola, Májové námestie 1, Prešov, ako verejný obstarávateľ, v súlade           s  § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto vyzýva na predkladanie cenovej ponuky:

| Názov zákazky | Výmena filtrov na bazéne |
| --- | --- |
| Vymedzenie predmetu zákazky | Viď príloha |
| Predpokladaná hodnota zákazky ( s DPH) | 15 600,00 € |
| Kód CPV | 43324100-1 |
| Lehota na predkladanie ponúk | 16.12.2013 |
| Kritériá na vyhodnotenie ponúk | Cena, lehota dodania |
| Dátum dodania | 31.12.2013 |
| Miesto dodania | ZŠ Májové námestie 1, Prešov |

PaedDr. Dana Štucková

riaditeľka ZŠ

________________________________________________________________________________________________________________

Telefón                 Fax                          Bankové spojenie                    IČO                     DIČ                           e-mail

051/7703128        051/7701713           4008041745/7500            36165638            2021436802              majovka@zsmajovenampo.edu.sk

Vymedzenie predmetu zákazky

Základná škola Májové námestie, Prešov prevádzkuje bazén  rozmerov 25 x 12,5 x 1,3m. Súčasťou bazéna je úpravňa bazénovej vody. Rekonštrukcia úpravne bazénovej vody zlepší kvalitu vody v bazéne. V súčasnosti kovové súčasti systému sú napádané hrdzou, čo znečisťuje bazénovú vodu a predražuje prevádzku bazéna. Pred časom bola zrekonštruovaná a to v časti cirkulačné čerpadla a ohrev bazénovej vody. Poslednou časťou úpravne vody sú dva pieskové oceľové filtre priemeru 1600mm. Nakoľko už nie sú v plne funkčnom stave a dochádza k zvýšenému znečisteniu bazénovej vody vplyvom korózie, ktorá sa nachádza vo filtroch, je potrebná ich výmena. Nakoľko vstup do miestnosti úpravne je obmedzený, boli navrhnuté menšie filtre s priemerom 900mm a 6-cestným ovládacím ventilom 2 ½“ v počte 6 ks. Výtlak od cirkulačných čerpadiel a za filtrami na ohrevy je už z PVC materiálu rozmeru 160mm. Súčasťou ponuky je rozpálenie starých oceľových filtrov, odvoz zabezpečí škola a dodávka kremičitého piesku ako náplne filtrov.

Bazén 25 x 12,5 x 13m obdľžnikový s vrchným prepadom

Plocha (S):  312,5 m2

Objem (V):  406,25 m3

Doba recirkulácie : T = 3,6 hod.

Požadovaný výkon : Q = V/T

Q = 406,25/3,6 = 112,85 m3 /hod. = 31,35 l/s               3 cirkulačné čerpadla s výkonom 126,0 m3 /hod.

Výpočet veľkosti filtra :

Sf = Q/v                                       v = 30 m/hod.

Sf = 112,85 / 30 = 3,76 m2

Sf  = df920 x n = 0,665 x 6 = 3,99 m2           v = Q/Sf  = 126/3,99 = 31,6 m/hod.

Tomuto výkonu zodpovedá upravňa vody  pozostávajúca  zo šiestich pieskových filtrov s ϕ 900 mm.